## Resumo
TORRE ALTEZZA — PROJETOS COMPLEMENTARES · quantitativos e faixas de preço
98 unidades · 21.456 m² reais · 30 níveis · 100 m · 138 vagas. Gerado da geometria medida (plantas/*.json) por planilhas_complementares_xlsx.py.
Disciplina | Base | Total médio (R$)
Estrutura e Fundações | base K
Hidráulica · Gás | base L
Elétrica · SPDA · Telecom | base M
Incêndio (PSCIP) | base N
Climatização · Acústica | base O
Fachada · Sistemas | base P
Projetos e Coordenação | base Q
TOTAL DOS COMPLEMENTARES (médio)
LEITURA: este total NÃO é o custo da obra — é a soma dos sistemas e dos honorários que estas sete disciplinas produzem, na faixa média. O custo de obra fechado está em qc01-lote21-altezza-decisao-custo-obra-48-vs-59.md (bottom-up: 65,15 M de CD+CI; meta honesta 64 M).

## Estrutura e Fundações
ESTRUTURA E FUNDAÇÕES — quantitativos de ANTEPROJETO (base K)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Concreto estrutural (lajes, vigas, pilares, núcleo) | m³ | 4934.9 | 0,23 m³/m² real — faixa de torre residencial alta (base K §7: 4.300–5.400 m³ no total) | 620 | 780
Aço CA-50/60 | kg | 472032 | 22 kg/m² real (base K §7: 390–590 t no total) | 8.5 | 11
Fôrma (área de contato) | m² | 45057.6 | 2,1 m² de fôrma por m² construído — fôrma de alumínio com 21 reaproveitamentos (base K §7 e alavanca de custo §4) | 55 | 85
Estaca hélice contínua Ø 50 cm | m | 2200 | [ESTIMATIVA] 40 estacas × 35–40 m + folga — solo colapsível atravessado, atrito desprezado na camada ruim (base K §3) | 180 | 260
Prova de carga estática INUNDADA | un | 3 | ≥ 1 % das estacas, na condição inundada como a UFU faz — é o GATE da fundação (base K §3, NBR 6122) | 18000 | 32000
Avaliação Técnica de Projeto independente (ATP) | vb | 1 | obrigatória desde a Emenda 1 da NBR 6118 (11/03/2026) — entregável de contrato, não opção (base K §1) | 25000 | 60000
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)

## Hidráulica · Gás
HIDRÁULICA · GÁS — quantitativos de ANTEPROJETO (base L)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Pontos hidrossanitários por unidade | pt/un | 16 | 5 ambientes molhados na planta-tipo × 3,2 pontos (louça + metal + ralo) [ESTIMATIVA] |  |  | —
Pontos hidrossanitários — total do prédio | pt | 1568 | idem × 98 unidades | 210 | 330
Prumadas AF/AQ/EG/VT/AP (30 níveis) | m | 1710 | 5 prumadas por shaft × 4 shafts × 30 níveis (base L §3) | 95 | 165
Reservatório superior + inferior | m³ | 270 | 250 L/hab·dia × ~350 hab × reserva de 24 h que o DMAE exige, + RTI (base L §2; per capita de alto padrão pode chegar a 450 — ABES 2019) | 1400 | 2200
Bomba de recalque (conjunto duplo) | cj | 2 | recalque obrigatório acima de 2 pavimentos (Decreto DMAE 2.260/1982 art. 36, V) | 18000 | 35000
Válvula redutora de pressão (3 zonas) | un | 6 | estática ≤ 400 kPa em 100 m → 3 zonas, VRP duplicada por zona (base L §2) | 2200 | 4800
Medição individualizada com telemetria | un | 98 | ≥ 5 pavimentos exige telemetria (Resolução DMAE 11/2021) + Lei 13.312/2016 | 850 | 1600
Central de GLP + rede interna | vb | 1 | não há gás natural canalizado em Uberlândia (ABEGÁS 2025); afastamentos da NBR 13523 (base L §4) | 180000 | 320000
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)

## Elétrica · SPDA · Telecom
ELÉTRICA · SPDA · TELECOM — quantitativos de ANTEPROJETO (base M)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Pontos elétricos por unidade (luz + TUG + TUE) | pt/un | 67.5 | 15 ambientes × 4,5 pontos [ESTIMATIVA] — NBR 5410 por área e perímetro |  |  | —
Pontos elétricos — total do prédio | pt | 6615 | idem × 98 unidades | 120 | 210
Demanda provável do prédio | kVA | 800 | ND-5.2 da CEMIG: D1 = 1,4 × f × a, f(98) = 62,22 (base M §2) — faixa 700–900 |  |  | —
Câmara transformadora + entrada MT 13,8 kV | vb | 1 | faixa 304–1.500 kVA da ND-5.2 §4.4.1.3; análise da CEMIG leva 30 dias e o projeto vale 12 meses (base M §1 e base Q §4) | 380000 | 620000
Centro de medição (por andar ou 3 andares) | un | 10 | acima de 36 medições a CEMIG aceita medição por andar — é o que viabiliza bus duct no shaft (base M §2) | 22000 | 40000
Barramento blindado (bus duct) do núcleo | m | 85.5 | prumada única em vez de 98 cabos até o térreo (base M §2) | 900 | 1600
Grupo motogerador com automação (4 h) | kVA | 250 | obrigatório em residencial acima de 80 m pelo Anexo B da IT-10 — alimenta pressurização, elevador de emergência, bombas e iluminação (base N §3) | 900 | 1500
SPDA (descidas naturais + captação + DPS) | vb | 1 | nível de proteção pela análise de risco da NBR 5419-2; laudo a cada 3 anos (base M §3) | 90000 | 160000
Fotovoltaica no rooftop | kWp | 50 | 1.689 kWh/kWp·ano na coordenada do lote (Global Solar Atlas) ≈ 80 MWh/ano, que cobre as áreas comuns; microgeração pela Lei 14.300 (base M §2) | 3200 | 4600
Infraestrutura de recarga de veículo elétrico | vaga | 32 | NBR 17019 + IT-30 do CBMMG (Portaria 84/2026): DR tipo B, circuito dedicado e gerenciamento de carga (base M §4) | 3500 | 7000
Cabeamento estruturado + FTTH por unidade | un | 98 | fibra até o apartamento, sala de telecom, CFTV e interfone IP (base M §4) | 1200 | 2400
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)

## Incêndio (PSCIP)
INCÊNDIO (PSCIP) — quantitativos de ANTEPROJETO (base N)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Antecâmara pressurizada (2 × P-60) | nível | 30 | IT-10 Anexo B nota 6: exigida em residencial ≥ 80 m — foi o que redesenhou o núcleo na rodada 12 (base N §2) | 9000 | 16000
Elevador de emergência (poço 4 h + circuito próprio) | un | 1 | IT-08 5.9.1.1 a: obrigatório em A-2 acima de 80 m; o de serviço vira o de emergência (base N §2) | 380000 | 620000
Sistema de pressurização de escada (50 Pa) | vb | 1 | IT-10: 2 PCF consideradas abertas acima de 80 m, ventilador com sensor na escada, GMG 4 h, comissionamento AMCA 203 (base N §3) | 260000 | 450000
Reserva técnica de incêndio (RTI) | m³ | 35 | IT-17 Tabela 4: 25 m³ para A-2 puro, 35 m³ com o café/loja C-2 em 15–30 mil m²; proibido conjugar inferior e superior (base N §4) | 1400 | 2200
Hidrantes (1 por pavimento + pódio) | un | 34 | IT-17; ≤ 50 mca no esguicho com brigada básica → VRP nos andares baixos (base N §4) | 2800 | 5200
Chuveiros automáticos no pódio G-2 e lojas | un | 420 | IT-01 Tabelas 3 e 9: exigidos em G-2 e C acima de 30 m; sem compartimentar pódio × torre, a altura total puxa para o prédio inteiro (base N §5) | 180 | 320
Detecção automática endereçável | pt | 380 | IT-13 + Anexo B da IT-10 (hall de acesso à escada, rota, ambientes com acesso direto, casa do motoventilador em laço exclusivo) | 220 | 420
Iluminação de emergência (2 h) + sinalização | pt | 600 | NBR 10898:2023 subiu a autonomia de 1 h para 2 h; ≥ 3 lux plano / 5 lux escada (base M §6) | 190 | 380
Extintores | un | 90 | IT-16 por caminhamento máximo | 180 | 340
Taxa de análise + vistoria do CBMMG | vb | 2 | TSP = 0,10 × área × UFEMG (R$ 5,7899 em 2026) ≈ R$ 12,4 mil cada (base N §8) | 12400 | 12400
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)

## Climatização · Acústica
CLIMATIZAÇÃO · ACÚSTICA — quantitativos de ANTEPROJETO (base O)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Ambientes climatizados por unidade | amb/un | 6 | ambientes de permanência prolongada da planta-tipo |  |  | —
Capacidade instalada total | TR | 407.2 | ~36 W/m² privativo para a fachada com brises e o clima de Uberlândia [ESTIMATIVA com método na base O §2] |  |  | —
Sistema — opção split inverter (memorial atual) | TR | 407.2 | R$ 800–1.500/TR instalado; passa no RCL do R-410A/R-32 em quarto de 28 m³ sem medida adicional (ASHRAE 15/34 — base O §1) | 3300 | 5200
Sistema — opção VRF central (caderno) | TR | 407.2 | R$ 3.000–5.500/TR; REPROVA no RCL em quarto pequeno sem sensor + válvula, e o desnível rooftop→pav.1 de 89 m bate no limite de fabricante (base O §1 e §2) | 12000 | 22000
Exaustão mecânica de banho sem janela | pt | 196 | 25 L/s intermitente ou 10 L/s contínuo ≤ 1 sone (ASHRAE 62.2 adenda e, 2023) | 420 | 780
Coifa com exaustão para prumada (cozinha-ilha) | un | 98 | 50 L/s; recirculação não conta como ventilação (base O §6) | 900 | 1800
Exaustão de CO da garagem G1+G2 | m³/h | 50800 | 3,8 L/s·m² de pico com DCV por sensor de CO a 25 ppm (ASHRAE 62.1 Tab. 6.5 e IC 62.1-2016-5 — base O §7) | 3.5 | 6.5
Laudo acústico NBR 15575-4 em campo | vb | 1 | D_nT,w, L'_nT,w e D_2m,nT,w medidos no prédio pronto — quem declara o nível é o ensaio, não o folheto (base O §3 e §4) | 45000 | 90000
PMOC (implantação) | vb | 1 | Lei 13.589/2018 vale para todo edifício de uso coletivo climatizado; sanção pela Lei 6.437/77 (base O §8) | 12000 | 28000
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)

## Fachada · Sistemas
FACHADA · SISTEMAS — quantitativos de ANTEPROJETO (base P)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Fachada envidraçada + esquadrias | m² | 9800 | [ESTIMATIVA] perímetro × altura da torre; classe de desempenho por faixa de altura — a tabela da NBR 10821-2 para em 90 m e o topo vai a cálculo pela NBR 6123 (base P §1) | 850 | 1800
Vidro laminado de segurança (piso a teto e guarda-corpo) | m² | 3400 | NBR 7199:2025 tornou o laminado classe 1 obrigatório onde há risco de queda; temperado simples saiu (base P §1) | 380 | 720
Brises de alumínio (fachadas leste/oeste) | m² | 2600 | passo 0,60 m e profundidade 0,45 m do caderno; fixação e manutenção por balancim (base P §1) | 620 | 1100
Impermeabilização — 5 cadernos | m² | 6800 | jardim sobre laje, piscina + calha + tanque, rooftop e casa de máquinas, áreas molhadas, pódio; teste de lâmina ≥ 72 h ANTES da proteção mecânica, e reparo custa até 15× o preventivo (base P §2) | 120 | 260
Elevadores sociais (2) + emergência (1) | un | 3 | NBR 16858:2020 obrigatória para novos desde 20/04/2024; tráfego pela NBR 5665 (10 % da população em 5 min) pede 1.600 kg ou 3,0 m/s (base P §3) | 380000 | 700000
Piscina de borda infinita (15 m) + tratamento | vb | 1 | NBR 10339:2018: filtração ≤ 2–6 h, ≥ 2 ralos antiaprisionamento, botão de emergência; CFQ 332/2025 exige ART anual de químico (base P §4) | 420000 | 780000
Paisagismo sobre laje (jardim suspenso + rooftop) | m² | 1746 | camadas: impermeabilização → proteção → drenante → filtro → substrato leve; carga saturada vai para o calculista (base P §5) | 320 | 680
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)

## Projetos e Coordenação
PROJETOS E COORDENAÇÃO — quantitativos de ANTEPROJETO (base Q)
Quantidade medida na geometria do caderno · regra e fonte por linha · faixa de preço unitário pesquisada em 2026. NÃO é orçamento executivo: serve para pedir e conferir proposta.
Item | un. | Quantidade | Regra que produziu a quantidade (e a fonte) | Unit. mín. | Unit. máx. | Total médio
Projeto de arquitetura (legal + executivo) | vb | 1 | fases do Manual de Escopo e da NBR 16636-2; a arquitetura de produto já entra pronta do caderno (base Q §1 e §3) | 380000 | 700000
Projeto estrutural + fundações | vb | 1 | honorários derivados da ABECE: R$ 16,42–29,19/m² (2023) + adicionais → R$ 650–850 mil para esta torre (base K §8) | 650000 | 850000
Projetos hidrossanitário, gás e pluvial | vb | 1 | base L §5 | 180000 | 320000
Projetos elétrico, SPDA, telecom e automação | vb | 1 | R$ 4,21/m² para prédio > 18 pav. + cabine + kVA (ABEE/CREA-MS 2024) — base M §6 | 220000 | 380000
PSCIP (projeto + acompanhamento até o AVCB) | vb | 1 | análise 30 dias, vistoria 10 dias úteis, AVCB vale 5 anos e é documento do Habite-se em Uberlândia (base N §6) | 90000 | 170000
Climatização, exaustão e laudos de acústica/térmica | vb | 1 | base O §6 | 150000 | 280000
Coordenação e compatibilização BIM (ISO 19650) | vb | 1 | interferências custam 0,58 % do custo da obra e 63 % delas são pilar/viga × porta/janela — em 21 pavimentos-tipo o mesmo erro repete 21 vezes (base Q §6) | 180000 | 340000
Consultorias (geotecnia, fachada, luminotécnica, paisagismo) | vb | 1 | base Q §3 | 120000 | 260000
TOTAL DA DISCIPLINA (médio)